Τεχνικh Εκθεση Aερiου

ΣTOIXEIA ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Διεύθυνση: Αδριανουπόλεως 37, 66100 Δράμα

Ιδιοκτήτης ακινήτου:  Άλντο Μότσκα

Χρήστης ακινήτου: Άλντο Μότσκα τηλ. 6941434801

Xρήση ακινήτου: κατοικία

Χρήση αερίου: θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης

Οδός προσπέλασης:   Αδριανουπόλεως

ΗΚΑΣΠ: 30090000006756

Κωδικός πελάτη/Αριθμός  αίτησης: 6756

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

Όνομα: Κωνσταντίνος Άρμεν

Ιδιότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός Αρ. Μητρώου ΤΕΕ 165387

Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 0 Πετρούσα 66200 Προσοτσάνη τηλ. 6940842104

- Η Τεχνική Έκθεση Aερίου συντάχθηκε σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό για τις Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Aερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar (ΦΕΚ 976, Τεύχος 2ο 28/03/2012) από τον  Κωνσταντίνο Άρμεν ορισθέντα ως Επιβλέποντα αερίου.

Συνημμένα: Πιστοποιητικά τήρησης απαιτήσεων κανονισμού, δοκιμών, πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης.

- Σύνδεση με δίκτυο-ρύθμιση πίεσης – μετρητής

Ο μετρητής τύπου G4 είναι εγκαταστημένος δεξιά της εισόδου της πολυκατοικίας. Η πίεση εξόδου του ρυθμιστή είναι 23 mbar

- Συσκευές Αερίου (δείχνονται στα σχέδια)

Συσκευή	Μοντέλο				Τύπος	 Ον.Ισχύς    Τεχνολογία          Τιμή σύνδεσης

| 1. Λέβητας | Sime | MIA HE 25 | C13 | 19,6 kW | Συμπύκνωσης | 2,0 m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνολο |  |  |  | 19,6 kW |  | 2,0 m3/h |

- Περιγραφή Εγκατάστασης Σωληνώσεων

4.1	Υλικά (να αναφερθεί το σχετικό πρότυπο)

H εγκατάσταση σωληνώσεων κατασκευάσθηκε:

― όσον αφορά το τμήμα εκτός του κτιρίου εκτός εδάφους από χαλυβδοσωλήνες κατά ΕΝ10255

Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι κατά ΕΝ 10242.

Οι αποφρακτικές διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι κατά ΕΝ331 ΗΤΒ (εντός κτιρίου)

4.2	Συνδέσεις των σωλήνων και των εξαρτημάτων (να αναφερθεί το σχετικό πρότυπο)

Oι συνδέσεις των σωλήνων και των εξαρτημάτων έγιναν με κοχλιωτά εξαρτήματα με σπειρώματα κατά ΕΝ10226-1 με στεγανοποιητικά κατά ΕΝ 751-2 (πάστα – κανάβι).

4.3	'Όδευση

Oι σωληνώσεις αερίου τοποθετήθηκαν:

Εκτός κτιρίου εκτός εδάφους.

4.4	Αντιδιαβρωτική προστασία

Oι σωλήνες προστατεύονται έναντι διάβρωσης με επιψευδαργύρωση κατά ΕΝ 10240 και τα εξαρτήματα κατά ΕΝ 10242

4.5	Σύνδεση των συσκευών

Oι συσκευές αερίου συνδέθηκαν με τις σωληνώσεις αερίου με εύκαμπτο αγωγό κατά UNI 11353

4.6	Αδειοδοτημένοι Εγκαταστάστες

Συγκολλητές, υδραυλικοί, τεχνικοί καυστήρων με πλήρη στοιχεία:

Όνομα: Άρμεν Κωνσταντίνος

Ιδιότητα: Εγκαταστάτης Καύσης 	Αρ. μητρώου: 2584

Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης Πετρούσα 66200 Προσοτσάνη

- Περιγραφή εγκατάστασης προσαγωγής αέρα (από που γίνεται η προσαγωγή, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, m3/h παροχής σε μηχανική προσαγωγή)

H τροφοδοσία για τον θερμαντήρα νερού συνδυασμένης λειτουργίας με αέρα καύσης γίνεται με συστατικό στοιχείο της συσκευής (αλουμινίου 1 μέτρου Φ60/100) από το ύπαιθρο.

- Περιγραφή εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων (που γίνεται η απαγωγή, διαστάσεις, υλικό κατασκευής και σχετικό πρότυπο σε περίπτωση ξεχωριστής καπνοδόχου, m3/h παροχής-π.χ. περίπτωση χοάνης)

H απαγωγή των καυσαερίων για τον θερμαντήρα νερού συνδυασμένης λειτουργίας γίνεται με συστατικό στοιχείο της συσκευής (αλουμινίου 1 μέτρου Φ60/100) προς το ύπαιθρο.

- Ρυθμίσεις ρυθμιστών και ασφαλιστικών

- Δοκιμή εγκατάστασης σωληνώσεων

H εγκατάσταση σωληνώσεων υπέστη επιτυχή δοκιμή φόρτισης με αέρα υπό πίεση 1000 mbar.

H εγκατάσταση σωληνώσεων υπέστη επιτυχή δοκιμή στεγανότητας με αέρα υπό πίεση 110 mbar.

Εκδόθηκε πιστοποιητικό για την δοκιμή αντοχής και στεγανότητας.

- Ρυθμίσεις και μετρήσεις συσκευών αερίου

Έγιναν μετρήσεις στη συσκευή οι οποίες απέδωσαν τις τιμές του συνημμένου φύλλου.

- Τεχνικά έγγραφα - Λοιπές Διατάξεις

Όλα τα υλικά της εγκατάστασης σωληνώσεων μπορεί να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ πρέπει να συνοδεύονται από τις απαιτούμενες οδηγίες εγκατάστασης & χρήσης.

Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις είναι σύμφωνες με τον ηλεκτρολογικό κανονισμό ΕΛΟΤ HD 384 και η εγκατάσταση γειώθηκε.

Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Όπου η εγκατάσταση αερίου συνυπάρχει με άλλες εγκαταστάσεις λαμβάνονται υπόψη οι αυστηρότερες των κανονισμών που διέπουν τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Κατά την κατασκευή της εγκατάστασης έχουν ληφθεί υπόψη οι Νομοθετικές Διατάξεις του Υποχρεωτικού Παραρτήματος 3(1) του Κανονισμού στις τελευταίες τους αναθεωρήσεις.

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| - -2025 | 12-09-2026 |
| για την Εταιρία Aερίου | ο Επιβλέπων Κωνσταντίνος Άρμεν |